# Algemene beschrijving

- Leidingsysteem bestaande uit roestvrij stalen buizen en fittingen die door middel van een persverbindingstechniek met elkaar verbonden worden.

- Buizen en fittingen moeten van hetzelfde merk zijn.

# Materiaal en eigenschappen

# Systeembuizen

- De buizen zijn gelaste dunwandige precisie buizen vervaardigd uit chroom-titanium-staal (roestvrij staal) met materiaalnr. 1.4520 (AISI 430Ti) volgens NBN EN 10088. De lasnaad is volledig gekristalliseerd en de buizen hebben een glad oppervlak.

- De buizen zijn verkrijgbaar in lengtes van 6 m voor de onderstaande diameters, met bijhorende wanddiktes:

| - Diameter (mm) | - Wanddikte (mm) | - DN | - Diameter (mm) | - Wanddikte (mm) | - DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 15 | - 1 | - 12 | - 42 | - 1,5 | - 40 |
| - 18 | - 1 | - 15 | - 54 | - 1,5 | - 50 |
| - 22 | - 1,2 | - 20 | - 76,1 | - 1,5 | - 65 |
| - 28 | - 1,2 | - 25 | - 88,9 | - 1,5 | - 80 |
| - 35 | - 1,5 | - 32 | - 108 | - 1,5 | - 100 |

# Op de buizen is minimaal de volgende markering aangebracht in zwarte kleur: merk, diameter en materiaalnummer en "NPW". De markering in onderlijnd met een oranje lijn.

# Fittingen

- De persfittingen zijn vervaardigd uit chroom-nikkel-molybdeenstaal (roestvrij staal) met materiaalnr. 1.4401 (AISI 316), of chroom-nikkel-staal (roestvrij staal) met materiaalnr. 1.4301 (AISI 304), volgens NBN EN 10088.

- De persfittingen hebben een persindicator in oranje folie (dikte 40 µm) die na het persen loskomt van de fitting en handmatig verwijderd wordt.

- De persfittingen hebben de markering "NPW".

- De persfittingen hebben zwarte dichtingsringen in CIIR die zorgen voor de dichting tussen buis en persfitting. De dichtingsring is zo ontworpen dat niet geperste verbindingen een duidelijk zichtbaar lek vertonen tijdens de drukproef.

- De persindicator vermeldt de diameter de compatibele buis.

- De persindicator bevat het symbool voor niet drinkbaar water.

# Verbindingen

- De buis en de fitting worden met elkaar verbonden door middel van een persverbinding.

- In één perscyclus wordt op 2 plaatsen (niveaus) een vervorming aangebracht aan persfitting en buis:

- eerste niveau: door de vervorming van persfitting en buis wordt een trekvaste verbinding teweeggebracht door mechanische vormvergrendeling

- tweede niveau: een duurzame dichting van de verbinding wordt verkregen door vervorming van de persfitting ter hoogte van de perskraag en tegelijk van de elastische  dichtingsring

- Persverbindingen mogen uitsluitend gemaakt worden met behulp van perswerktuigen en persklemmen, of tussenklauwen en perskettingen, van de fabrikant van de persfittingen of met behulp van door de fabrikant van de persfittingen vrijgegeven perswerktuigen en persklemmen.

- De persklemmen en perskettingen laten een merkteken na op de geperste fitting om de gebruikte klemmen of kettingen te kunnen identificeren.

# Systeemkenmerken

| - Maximale bedrijfsdruk | - 16 bar |
| --- | --- |
| - Bedrijfstemperatuur | - In te vullen volgens toepassing (zie overzichtstabellen) (1) |
| - Brandklasse | - A1 volgens NBN EN 13501 |
| - Lineaire thermische uitzetting | - 0,0104 mm/mK |

# Plaatsing

- Volgens de richtlijnen van de fabrikant.

- Alle persfittingen en buizen moeten beschermd worden indien ze worden geplaatst in constant of periodiek vochtige omgevingen, in chapelagen, beton of metselwerk, in muren, of bij blootstelling aan agressieve dampen of vloeistoffen.

- Bedrijfstemperatuur voor courante toepassingen (zie ook toepassingsoverzichten):

  - Koeling zonder anti-vries en verwarming: 0°C – 100°C

  - Koeling met anti-vries: -30°C – 120°C