# Algemene beschrijving

- Het Geberit PE SuperTube systeem wordt toegepast in de standleidingen van afvoerinstallaties voor afvalwater. Het Geberit PE SuperTube systeem omvat de Geberit PE Sovent fittingen diameter 110mm, de Geberit PE BottomTurn bochten en de Geberit PE BackFlip bochten.

# Gebruiksvoorwaarden

- Bij Geberit PE SuperTube standleidingen worden de afvoerleidingen op de verdiepingen op de standleidingen aangesloten door middel van Geberit PE Sovent fittingen diameter 110mm. Deze Geberit PE Sovent fitting is voorzien van een stroomverdeler die de continuïteit van de centrale luchtkolom verzekert en zo de over- en onderdrukken in de valleiding beperkt zonder het gebruik van een secundaire verluchting.

- De Geberit PE Sovent fitting beschikt over 6 mogelijke horizontale aansluitingen op twee niveaus, 3 in diameter 110 mm, 3 in diameter 75 mm.

- Bij een asverschuiving tot 6 meter van een Geberit PE SuperTube standleiding wordt, ter hoogte van de richtingsverandering, een Geberit PE BottomTurn bocht geplaatst die er, met behulp van zijn stroomverdeler en zijn een geïntegreerde geul, voor zorgt dat de verticale ringvormige waterstroom in de standleiding overgaat in een gelaagde horizontale stroom zonder de continuïteit van de centrale luchtkolom te verstoren.

- Ter hoogte van de overgang van het horizontale leidingdeel naar de verticale standleiding, plaatst men een Geberit PE BackFlip bocht die, dankzij zijn verbrede en getorste vorm, voor de overgang zorgt van de horizontale gelaagde waterstroom naar een ringvormige stroom zonder de continuïteit van de centrale luchtkolom te verstoren.

- Aan de voet van een Geberit PE SuperTube standleiding wordt bij de overgang naar de horizontale collector een Geberit PE BottomTurn bocht geplaatst.

- en is zodanig gevormd dat de centrale luchtkolom in de standleiding nergens onderbroken wordt.

- In de eerste 6 meter stroomafwaarts na een Geberit PE BottomTurn bocht hoeft geen helling te worden voorzien in de horizontale leiding, voor zover er geen richtingsveranderingen zijn.  De diameter 110 mm kan behouden worden.  Na 6 meter of vanaf een richtingsverandering, dient er stroomafwaarts wel een helling te worden voorzien en de buisdiameter van dit horizontale gedeelte is dan te berekenen met behulp van de formules en tabellen van klassieke collectoren met een vullingsgraad van 50%. Indien het niet nodig is om de diameter te vergroten, zelfs na 6 meter of een richtingsverandering, kan het Geberit PE SuperTube systeem stroomafwaarts verder behouden worden. Zoniet dient men over te gaan op een klassieke systeem zonder Geberit PE SuperTube (inclusief verluchtingsleidingen).

- Het Geberit PE SuperTube systeem heeft een afvoercapaciteit van 12l/s.

# Materiaaleigenschappen

- Getemperd polyethyleen met hoge dichtheid PE80 (PE-HD), met de volgende kenmerken:

| - Kleur | - zwart |
| --- | --- |
| - Massadichtheid (bij 23°C) | - 0,954 g/cm³ |
| - Warmtegeleiding (bij 20°C) | - 0,43 W/mK |
| - Bedrijfstemperatuur | - -30°C tot 80°C |
| - Maximale piektemperatuur | - 100 °C |
| - Lineaire thermische uitzetting | - 0,17 mm/mK (tussen 20°C en 60°C) |

Zie ook bestektekst Geberit PE

# Plaatsing

- Volgens de richtlijnen van de fabrikant en de gebruiksvoorwaarden in 2.

# Certificatie

- Het Geberit PE SuperTube systeem voldoet aan de eisen van de BUtgb en heeft een goedkeuring met certificaat (ATG).