# Description générale

- Système de conduites se composant de tuyaux et de raccords en acier inoxydable, qui sont assemblés selon un procédé de sertissage.

- Les tuyaux et les raccords doivent être de la même marque.

# Matériaux et caractéristiques

# Tuyaux de système

- Les tuyaux sont des tuyaux de précision soudés et à fine paroi, en acier inoxydable (composé de chrome et de titane) ayant le numéro de matériau 1.4520 (AISI 430Ti) conforme à la norme NBN EN 10088. La soudure est entièrement cristallisée et les tuyaux ont une superficie lisse.

- Les tuyaux sont disponibles en longueurs de 6 mètres pour les diamètres suivants, avec leurs épaisseurs de paroi:

| - Diamètre (mm) | - Epaisseur de paroi (mm) | - DN | - Diamètre (mm) | - Epaisseur de paroi (mm) | - DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 15 | - 1 | - 12 | - 42 | - 1,5 | - 40 |
| - 18 | - 1 | - 15 | - 54 | - 1,5 | - 50 |
| - 22 | - 1,2 | - 20 | - 76,1 | - 1,5 | - 65 |
| - 28 | - 1,2 | - 25 | - 88,9 | - 1,5 | - 80 |
| - 35 | - 1,5 | - 32 | - 108 | - 1,5 | - 100 |

# Les tuyaux portent au moins les inscriptions suivantes en couleur noire: marque, diamètre et numéro de matériau et "NPW". Les inscriptions sont soulignées par une ligne orange.

# Raccords

- Les raccords à sertir sont composés d’acier inoxydable (de chrome, de nickel et de molybdène) ayant le numéro de matériau 1.4401 (AISI 316), ou d’acier inoxydable (de chrome et de nickel) ayant le numéro de matériau 1.4301 (AISI 304), conforme à la norme NBN EN 10088.

- Les raccords à sertir possèdent un indicateur de sertissage (bague synthétique orange d’une épaisseur de 40 µm) qui se détache du raccord après le sertissage et qui s’ôte manuellement.

- Les raccords à sertir portent l'inscription "NPW".

- Les raccords à sertir possèdent des joint d'étanchéité noirs en CIIR qui sert à un assemblage étanche du tuyau et du raccord à sertir.  Le joint d'étanchéité a été conçu d’une manière telle que, lors de l’essai de pression, les assemblages non sertis sont aisément détectés.

- L'indicateur de sertissage indique le diamètre du tuyau compatible.

- L'indicateur de sertissage porte le symbole de l'eau non potable.

# Assemblages

- Tuyaux et raccords sont assemblés selon le procédé de sertissage.

- Lors d’un seul sertissage, le raccord à sertir et le tuyau sont déformés à 2 endroits (niveaux):

- premier niveau: a déformation du raccord à sertir et du tuyau produit un verrouillage mécanique, résistant à la traction

- deuxième niveau: par la déformation du raccord à sertir à hauteur de la collerette, en même temps que du joint d'étanchéité extensible, l’étanchéité est durable

- Les raccordements à sertir ne peuvent être exécutés qu’avec des sertisseuses et des mâchoires de sertissage, ou des mordaches et des collerettes de sertissage, du fabricant des raccords à sertir, ou bien avec des sertisseuses et des mâchoires agrées par le fabricant des raccords à sertir.

- Les mâchoires de sertissage et les collerettes de sertissage laissent une empreinte sur les raccords sertis afin d’identifier les mâchoires et collerettes utilisées.

# Caractéristiques du système

| - Pression de service maximale | - 16 bars |
| --- | --- |
| - Température de service | - En fonction de l’application (voir tableaux d’utilisation) (1) |
| - Classe d’incendie | - A1 selon NBN EN 13501 |
| - Coeff. de dilatation thermique du tuyau () | - 0,0104 mm/mK |

# Installation

- Selon les directives du fabricant.

- Tous les raccords à sertir et les tuyaux doivent être protégés s’ils sont placés dans un environnement humide permanent ou non permanent, dans des dalles de béton, en chapes, en mortier, dans des mûrs, ou quant à l’exposition à un environnement de fluides agressifs.

- Température de service pour applications courantes (voir tableaux d’utilisation):

  - Refroidissement sans anti-gel et chauffage: 0°C – 100°C

  - Refroidissement avec anti-gel: -30°C – 120°C