# Description générale

- Le système Geberit PE SuperTube est utilisé dans les colonnes de chute des systèmes d’évacuation pour eaux usées. Le système Geberit PE SuperTube comprend les raccords Geberit PE Sovent diamètre 110 mm, les coudes Geberit PE BottomTurn et les coudes Geberit PE BackFlip.

# Conditions d’utilisation

- Pour les colonnes de chute Geberit PE SuperTube les conduites d’évacuation sur les étages sont raccordées sur les colonnes de chute à l’aide des raccords Geberit PE Sovent diamètre 110mm. Ce raccord Geberit PE Sovent est doté d’un repartiteur de flux qui rassure la continuité de la colonne d’air centrale et ainsi limite les sur- et souspressions dans la colonne de chute sans utilisation d’une ventilation secondaire.

- Le raccord Geberit PE Sovent dispose de 6 endroits de raccordement horizontals sur deux niveaus, 3 en diamètre 110 mm et 3 en diamètre 75 mm.

- En cas d’un décalage d’axe jusqu’à 6 mètre de la colonne de chute Geberit PE SuperTube, au niveau du changement de direction, un coude Geberit PE BottomTurn est installée qui rassure, à l’aide de son repartiteur de flux et sa tranchée intégrée, la transition de l’écoulement d’eau annulaire vertical dans la colonne de chute à un écoulement laminaire horizontal, sans interruption de la continuité de la colonne d’air centrale.

- Au niveau de la transition du tronçon horizontal à la colonne de chute verticale, un coude Geberit PE BackFlip est installé qui rassure, grâce à sa forme élargie et tordue, la transition de l’écoulement d’eau laminaire horizontal à un écoulement annulaire vertical, sans interruption de la continuïté de la colonne d’air centrale.

- Au pied d’une colonne de chute Geberit PE SuperTube, au niveau de la transition vers le collecteur horizontal un coude Geberit PE BottomTurn est installée.

- Les 6 premières mètres après un coude Geberit PE BottomTurn, une pente est dispensable pour la conduite horizontale, à moins qu’il n’y a aucun changement de direction. Le diamètre de 110 mm peut être maintenu. Après 6 mètres, ou à partir d’un changement de direction, une pente doit être prévue en aval et le diamètre de tuyau de cette partie horizontale doit être calculé utilisant les formules et tableaux des collecteurs classiques avec un taux de remplissage de 50%. Quand il n’est pas nécessaire d’agrandir le diamètre, même après 6 mètres ou à partir d’un changement de direction, il est possible de maintenir le système Geberit PE SuperTube en aval. Sinon, une transition vers un système classique sans Geberit PE SuperTube est obligatoire (conduites de ventilation incluses).

- Le système Geberit PE SuperTube a une capacité d’évacuation de 12 l/s.

# Caractéristiques du matériau

- Polyéthylène tempéré de haute densité PE80 (PE-HD), avec les caractéristiques suivantes:

| - Couleur | - noir |
| --- | --- |
| - Masse volumique (à 23°C) | - 0,954 g/cm³ |
| - Conductivité thermique (à 20°C) | - 0,43 W/mK |
| - Température de service | - -30°C à 80°C |
| - Température de pointe maximale | - 100 °C |
| - Dilatation thermique lineaire | - 0,17 mm/mK (entre 20°C et 60°C) |

Voir aussi cahier de charge Geberit PE

# Installation

- Selon les directives du fabricant et les conditions d’utilisation dans 2.

# Certification

- Het Geberit PE SuperTube satisfait aux exigences de l’UBAtc et a reçu un agrément technique avec certificat (ATG).