# Description générale

- Le système Geberit Silent-db20 SuperTube est utilisé dans les colonnes de chute des installations d’évacuation pour eaux usées. Le système Geberit Silent-db20 SuperTube comprend les raccords Geberit Silent-db20 Sovent diamètre 110 mm, les coudes Geberit Silent-db20 BottomTurn et les coudes Geberit Silent-db20 BackFlip.

# Conditions d’utilisation

- Pour les colonnes de chute Geberit Silent-db20 SuperTube les conduites d’évacuation sur les étages sont raccordées sur les colonnes de chute à l’aide des raccords Geberit Silent-db20 Sovent diamètre 110mm. Ce raccord Geberit Silent-db20 Sovent est doté d’un repartiteur de flux qui rassure la continuïté de la colonne d’air centrale et ainsi limite les sur- et souspressions dans la colonne de chute sans utilisation d’une ventilation secondaire.

- En cas d’un décalage d’axe jusqu’à 6 mètre de la colonne de chute Geberit Silent-db20 SuperTube, au niveau du changement de direction, un coude Geberit Silent-db20 BottomTurn est installée qui rassure, à l’aide de son repartiteur de flux et sa tranchée intégrée, la transition de l’écoulement d’eau annulaire vertical dans la colonne de chute à un écoulement laminaire horizontal, sans interruption de la continuité de la colonne d’air centrale.

- Au niveau de la transition du tronçon horizontal à la colonne de chute verticale, un

- coude Geberit Silent-db20 BackFlip est installé qui rassure, grâce à sa forme élargie et

- tordue, la transition de l’écoulement d’eau laminaire horizontal à un écoulement

- annulaire vertical, sans interruption de la continuité de la colonne d’air centrale.

- Au pied d'une colonne de chute Geberit Silent-db20 SuperTube, au niveau de la transition vers le collecteur horizontal un coude Geberit Silent-db20 BottomTurn est installée.

- Les 6 premières mètres après un coude Geberit Silent-db20 BottomTurn, une pente est dispensable pour la conduite horizontale, à moins qu’il n’y a aucun changement de direction. Le diamètre de 110 mm peut être maintenu. Après 6 mètres, ou à partir d’un changement de direction, une pente doit être prévue en aval et le diamètre de tuyau de cette partie horizontale doit être calculé utilisant les formules et tableaux des collecteurs classiques avec un taux de remplissage de 50%. Quand il n’est pas nécessaire d’agrandir le diamètre, même après 6 mètres ou à partir d’un changement de direction, il est possible de maintenir le système Geberit Silent-db20 SuperTube en aval. Sinon, une transition vers un système classique sans Geberit Silent-db20 SuperTube est obligatoire (conduites de ventilation incluses).

- Le système Geberit Silent-db20 SuperTube a une capacité d’évacuation de 12 l/s.

# Caractéristiques du matériau

- Polyéthylène de haute densité (PE-HD) alourdi à l’aide de sulfate de barium (PE-S2), avec les caractéristiques suivantes:

| - Couleur | - noir |
| --- | --- |
| - Masse volumique (à 23 °C) | - 1,7 g/cm³ |
| - Conductivité thermique (à 20 °C) | - 0,43 W/mK |
| - Température de service | - -30 °C à 60 °C |
| - Température de pointe maximale | - 95 °C |
| - Dilatation thermique lineaire | - 0,17 mm/mK (entre 20 °C et 60 °C) |

Voir aussi cahier de charge Geberit Silent-db20.

# Installation

- Selon les directives du fabricant et les conditions d’utilisation dans 2.